## Sheet1
【表格A】排风机（1/4）
填报事项 | 指 定 | 提 供
编号 | 由投标单位填报 | {{B}}
数量（台） | 由投标单位填报 | {{H}}
品牌 |  | KRUGER
产地 | 由投标单位填报 | 天津
供货期（周） | 由投标单位填报 | 7-8 周
除另行说明外，本表格以下各项参数，都只按每一台设备的参数来指定及填报：
类型 （离心风机【前∕后倾、单∕双进风】∕柜式离心风机【前∕后倾、双进风】∕管道式离心风机∕轴流风机∕混流风机∕壁式轴流风机∕其他【请注明】） | 见招标图纸 | {{AH}}
防爆风机（是∕否） | 见招标图纸（是的话并应由投标单位填报防爆标志） | {{AI}}
消防排烟风机（是∕否） | 否 | 否
变频控制（有∕无） | 见招标图纸 | {{AJ}}
型号 | 由投标单位填报 | {{O}}
风量（平时）∕风量（消防）（m3/h） | 见招标图纸∕不适用 | {{P}}
全压（平时）∕全压（消防）（Pa） | 见招标图纸∕不适用 | {{R}}
静压（平时）∕静压（消防）（Pa） | 见招标图纸∕不适用 | {{Q}}
签署：________________________________________ 印章：__________________________
【表格A】排风机（2/4）
填报事项 | 指 定 | 提 供
轴承及轴承座品牌 | FAG、NSK、NTN或SKF | NSK
叶轮直径（mm） | 由投标单位填报 | {{YLZJ(O)}}
风机转速（rpm） | 1450 | {{U}}
风机效率（%） | 以下各项应同时满足： a. 不低于招标图纸要求； b.不低于GB 19761-2009中能效等级2级的要求； c. 不应低于根据2(1)(l)款，从风道系统单位耗功率限值倒算出来的风机效率（仅风量不小于10,000m3/h风机适用）； d. 75%（仅离心风机及柜式离心风机，而且其轴功率大于7.5kW时适用） | {{T}}
风机轴功率（kW） | 由投标单位填报 | {{V}}
传动方式 （电动机直联传动∕皮带传动∕联轴器传动∕其他【请注明】） | 皮带传动（离心风机、柜式离心风机适用）； 电动机直联传动（管道式离心风机、轴流风机、混流风机、壁式轴流风机适用） | {{AK}}
电动机类型 （三相∕单相永久电容式，鼠笼式异步电动机∕外转子异步电动机∕其他【请注明】） | 三相鼠笼式异步电动机（采用三相电源时适用）； 单相永久电容式鼠笼式异步电动机（采用单相电源时适用） | {{AL}}
电动机效率（%） | 不应低于GB 18613-2012及GB 25958-2010中能效等级2级的要求 | {{AF}}
签署：________________________________________ 印章：__________________________
【表格A】排风机（3/4）
填报事项 | 指 定 | 提 供
电动机额定功率（kW） | 见招标图纸 | {{W}}
电动机品牌 | ABB、 Mitsubishi（三菱）、 Siemens（西门子）、或 VEM | {{AE}}
用电（V//Hz） | 见招标图纸 | {{X}}
电动机及皮带（如有）设在风机气流外（是∕否） | 由投标单位填报 | {{AM}}
柜式离心风机风机箱带绝热层 （是∕否） | 见招标图纸（仅柜式离心风机适用） | 否
柜式离心风机风机箱带消声内衬 （是∕否） | 见招标图纸（仅柜式离心风机适用） | 是
柜式离心风机内设空气过滤器 （是∕否） | 见招标图纸（仅柜式离心风机适用） | 否
空气过滤器品牌 | AAF（爱美克）、 Camfil Farr（康斐尔）、 Clarcor（克拉克） （仅当柜式离心风机内设空气过滤器时适用） | 不适用
柜式离心风机内弹簧隔振器品牌 | 广州华桥减振器厂、 海展北京高科技、或 声艺环保（亚洲） （仅柜式离心风机适用） | KRUGER
风机配套原厂提供无级调节用的转速控制器（是∕否） | 是（仅管道式离心风机及壁式轴流风机适用）； 否（其他风机适用） | {{AN}}
签署：________________________________________ 印章：__________________________
【表格A】排风机（4/4）
填报事项 | 指 定 | 提 供
风机配套活性碳空气净化装置 （是∕否） | 见招标图纸 | 否
活性碳空气净化装置品牌 | AAF（爱美克）、 Camfil Farr（康斐尔）、 Clarcor（克拉克） （仅当风机配套活性碳空气净化装置时适用） | 不适用
总尺寸（长x阔x高mm） | 由投标单位填报 | {{Z}}
总操作重量（kg） | 由投标单位填报 | {{AA}}
在倍频程中心频率下的声功率级 （于设计风量下，按JB/T 4330-1999来测量）
- 63Hz | 由投标单位填报 | {{AO}}
- 125Hz | 由投标单位填报 | {{AP}}
- 250Hz | 由投标单位填报 | {{AQ}}
- 500Hz | 由投标单位填报 | {{AR}}
- 1kHz | 由投标单位填报 | {{AS}}
- 2kHz | 由投标单位填报 | {{AT}}
- 4kHz | 由投标单位填报 | {{AU}}
- 8kHz | 由投标单位填报 | {{AV}}
A计权声功率级（dB(A)） （于设计风量下，按JB/T 4330-1999来测量） | 由投标单位填报 | {{Y}}
签署：________________________________________ 印章：__________________________